## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.9 人防消防工程 |  |  | 1
|  | C 消火栓系统 |  |  | 1
1 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管DN1503.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 管道水冲洗及压力试验 | m | 324.01
2 | 030901002024 | 消火栓钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管DN1003.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 管道水冲洗及压力试验 | m | 523.32
3 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN653.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 管道水冲洗及压力试验 | m | 430.5
4 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.油漆品种 管道刷调和漆2遍 | m2 | 404.81
5 | 031002001012 | 管道支架 | 1.材质 管道支架制安。 | kg | 894.48
6 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.支架除轻锈。2.底漆 IPB8710-1防腐涂料二道3.面漆IPB8710-3C两道 | kg | 894.48
7 | 031002003054 | 套管 | 1.名称、类型 刚性防水套管2.规格 DN150 | 个 | 5
8 | 031002003055 | 套管 | 1.名称、类型 刚性防水套管2.规格 DN100 | 个 | 8
9 | 031002003056 | 套管 | 1.名称、类型 刚性防水套管2.规格 DN65 | 个 | 4
10 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN1503.连接形式 法兰连接 | 个 | 9
11 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN1003.连接形式 法兰连接 | 个 | 14
12 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN653.连接形式 法兰连接 | 个 | 5
13 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓 2.型号、规格 1800×700×180 SG16（18）E65Z-J型3.附件材质、规格 配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m衬胶水龙带一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套,报警按钮1个，内配磷酸按盐灭火器两具 | 套 | 53
14 | 030901013001 | 灭火器 | 1.4kg手提式磷酸按盐灭火器一组两具 2.含灭火器箱 | 组 | 108
|  | C 喷淋系统 |  |  | 1
15 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN1503.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 202.15
16 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN1003.连接形式卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 166.3
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN803.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 188.37
18 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN653.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 59.5
19 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN503.连接形式 螺纹连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 250.04
20 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN402.连接形式 螺纹连接3.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 255.13
21 | 030901001051 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN323.连接形式 螺纹连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 944.36
22 | 030901001052 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN253.连接形式 螺纹连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 1983.76
23 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.油漆品种 管道刷调和漆2遍 | m2 | 528.808
24 | 031002001013 | 管道支架 | 1.材质 管道支架制安。 | kg | 2834.72
25 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.支架除轻锈。2.底漆 IPB8710-1防腐涂料二道3.面漆IPB8710-3C两道 | kg | 2834.727
26 | 030901007005 | 减压孔板DN150 | 1、不锈钢减压孔板 2、DN150 | 个 | 8
27 | 030901003009 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位 室内2.材质、型号、规格 直立型，动作温度为68° | 个 | 1186
28 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:信号闸阀2.规格、压力等级:DN1503.连接形式 法兰连接 | 个 | 8
29 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN25 | 个 | 16
30 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN32 | 个 | 7
31 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN40 | 个 | 4
32 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN50 | 个 | 1
33 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN653.连接形式 法兰连接 | 个 | 3
34 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN803.连接形式 法兰连接 | 个 | 1
35 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN1503.连接形式 法兰连接 | 个 | 4
36 | 030901009001 | 集热板制作安装 | 1、集热板制作安装 | 个 | 20
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030901006005 | 水流指示器 | 1.规格、型号 DN1502.连接形式 法兰连接 | 个 | 8
38 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.规格 DN252.组装形式 试水阀、压力表、防水口及配套管路 | 组 | 8
39 | 031002003057 | 套管 | 刚性防水套管制作DN150 | 个 | 1
40 | 031002003058 | 套管 | 刚性防水套管制作DN80 | 个 | 1
41 | 031002003059 | 套管 | 刚性防水套管制作DN65 | 个 | 3
42 | 031002003060 | 套管 | 刚性防水套管制作DN50 | 个 | 5
43 | 031002003061 | 套管 | 刚性防水套管制作DN40 | 个 | 4
44 | 031002003062 | 套管 | 刚性防水套管制作DN32 | 个 | 5
45 | 031002003063 | 套管 | 刚性防水套管制作DN25 | 个 | 7
|  | 火灾自动报警系统 |  |  | 1
46 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称 光电感烟探测器 | 个 | 357
47 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称 点型感温探测器 | 个 | 59
48 | 030904006003 | 按钮 | 1.名称 带对讲插孔报警按钮 | 个 | 23
49 | 030904006004 | 报警电话 | 1.名称 报警电话 | 部 | 4
50 | 030904006005 | 报警电话 | 1.名称 总线消防电话分机 | 部 | 1
51 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称 消火栓报警按钮 | 个 | 54
52 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称 火灾声光警报器（带语音功能） | 个 | 27
53 | 030904008009 | 模块（模块箱） | 1.名称 输入输出模块 | 个 | 65
54 | 030904008010 | 模块（模块箱） | 1.名称 输入模块 | 个 | 122
55 | 030904008013 | 模块（模块箱） | 1.名称 隔离模块 | 个 | 28
56 | 030904008011 | 模块（模块箱） | 1.名称 消防端子箱2.规格 JBF-11A/X 2.含端子接线 | 个 | 23
57 | 030904008015 | 模块（模块箱） | 1.名称 消防模块箱 | 个 | 50
58 | 030904007003 | 消防广播 | 1.名称 地下-吸顶/嵌顶式扬声器 2.WY-XD5-5A/WY-XD5-6 | 个 | 45
59 | 030904008012 | 模块（模块箱） | 1.名称 防火门监控模块 2.含门磁开关 | 个 | 35
60 | 030904001005 | CO传感器 | 1.名称 CO传感器 | 个 | 15
61 | 030904003003 | 三种通风方式电话插座 | 1.三种通风方式电话插座2.符合人防要求 | 个 | 20
62 | 030904004001 | 三种通风方式信号灯 | 1.三种通风方式信号灯2.符合人防要求 | 个 | 42
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
63 | 030404016001 | 三种通风方式信号灯箱 | 1.三种通风方式信号灯箱2.符合人防要求 | 台 | 4
64 | 030404016002 | 三种通风方式信号控制箱 | 1.三种通风方式信号控制箱2.符合人防要求 | 台 | 4
65 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 100×50 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 24.361
66 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 150×100 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 6
67 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 200*100 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 276.768
68 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 300*100 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 133.768
69 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 400*100 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 5
70 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称 桥架支吊架制安2.除锈刷油 除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 | kg | 569.4
71 | 030411001011 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN204.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 2978.815
72 | 030411001019 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN254.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 1785.383
73 | 030411001012 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN324.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 871.488
74 | 030411001014 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 JDG3.规格 DN154.配置形式 暗配 | m | 40
75 | 030411001015 | 配管 | 1.名称 金属软管2.规格 DN20 | m | 80
76 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称 接线盒2.材质 钢制3.安装形式 暗装 | 个 | 927
77 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号 KYJY-3X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 16.191
78 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号 ZN-KYJV-4X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 399.566
79 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号 KYJY-8X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 889.088
80 | 030411004015 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线3.型号 WDZN-RYS1.5 | m | 1583.614
81 | 030411004016 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 2428.486
82 | 030411004029 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号ZR-RVS-2*1.5mm2 | m | 3196.49
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
83 | 030411004028 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号RVS-2*1.5mm2 | m | 449.345
84 | 030411004030 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号RVSP-2*1.0mm2 | m | 358.684
85 | 030411004017 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线3.型号 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 3756.47
86 | 030411004032 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线3.型号 WDZN-BYJ-4mm2 | m | 939.12
87 | 030411004019 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJ-2X2.5mm2 | m | 866.86
88 | 030411004020 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJS-2X1.5mm2 | m | 858.13
89 | 030411004021 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJS-2X2.5mm2 | m | 8.73
90 | 030411004022 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJYP-2X1.5mm2 | m | 17.46
91 | 030411004023 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZ-RYJS-2X2.5mm2 | m | 8.73
92 | 030411004024 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZ-RYJYP-2X1.5mm2 | m | 17.084
93 | 031002003050 | 套管制作安装 | 1.名称、类型 人防密闭套管2.材质 钢管3.规格 DN20*1 4.其它 按图纸设计及规范规定要求 | 个 | 35
94 | 031002003051 | 套管制作安装 | 1.名称、类型 人防密闭套管2.材质 钢管3.规格 DN25*1 4.其它 按图纸设计及规范规定要求 | 个 | 28
95 | 031002003052 | 套管制作安装 | 1.名称、类型 人防密闭套管2.材质 钢管3.规格 RC50*6 4.其它 按图纸设计及规范规定要求 | 个 | 60
96 | 031002003053 | 套管制作安装 | 1.名称、类型 人防密闭套管2.材质 钢管3.规格 RC50*8 4.其它 按图纸设计及规范规定要求 | 个 | 5
|  | 电气火灾及消防电源监控系统 |  |  | 1
97 | 030411001016 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN254.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 40
98 | 030411001017 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN154.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 155.19
99 | 030411001018 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN204.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 40
100 | 030411004027 | 配线 | 1.配线形式 管内穿线2.型号 WDZN-RVVSP-2X2.5mm2 | m | 1885.172
|  | C消防系统调试 |  |  | 1
101 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 消火栓 | 项 | 1
102 | 030905002010 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 喷淋 | 项 | 1
103 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称 消防广播 | 个 | 45
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
104 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称 (电话)插孔 | 个 | 23
105 | 030905003008 | 防火阀、防火风口调试 | 1.名称：防火阀、防火风口调试 | 个 | 54
|  | C.9 非人防消防工程 |  |  | 1
|  | C 消火栓系统 |  |  | 1
106 | 030901002026 | 消火栓钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管DN1003.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 管道水冲洗及压力试验 | m | 1755.61
107 | 030901002027 | 消火栓钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN653.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 管道水冲洗及压力试验 | m | 282.35
108 | 031201001008 | 管道刷油 | 1.油漆品种 管道刷调和漆2遍 | m2 | 609.277
109 | 031002001014 | 管道支架 | 1.材质 管道支架制安。 | kg | 1426.572
110 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.支架除轻锈。2.底漆 IPB8710-1防腐涂料二道3.面漆IPB8710-3C两道 | kg | 1426.572
111 | 031002003064 | 套管 | 1.名称、类型 刚性防水套管2.规格 DN150 | 个 | 2
112 | 031002003065 | 套管 | 1.名称、类型 过墙过楼板钢套管2.规格 DN150 | 个 | 9
113 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.类型 蝶阀(带有明显启闭标志把手型对夹式蝶阀)2.规格、压力等级 DN1003.连接形式 法兰连接 | 个 | 43
114 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.薄型单栓带消防软管卷盘组合式室内消火栓 2.型号、规格 1800×700×180 SG16（18）E65Z-J型3.附件材质、规格 配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m衬胶水龙带一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套,报警按钮1个，内配磷酸按盐灭火器两具 | 套 | 83
115 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.名称 试验消火栓 | 套 | 1
116 | 030901013002 | 灭火器 | 1.4kg手提式磷酸按盐灭火器一组两具 2.含灭火器箱 | 组 | 47
117 | 030901012003 | 地上式消防水泵接合器 | 1.名称：地上式消防水泵接合器（整套） 2.规格：DN150 3.含标志铭牌 4.含闸阀、止回阀、安全阀等 5.符合设计及规范要求 | 套 | 2
|  | C 喷淋系统 |  |  | 1
118 | 030901001053 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN1503.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 1677.23
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
119 | 030901001054 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN1003.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 484.01
120 | 030901001055 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN803.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 87.82
121 | 030901001056 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN653.连接形式 卡箍连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 175.38
122 | 030901001057 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN503.连接形式 螺纹连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 923.07
123 | 030901001058 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN402.连接形式 螺纹连接3.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 836
124 | 030901001059 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN323.连接形式 螺纹连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 2003.66
125 | 030901001060 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位 室内2.材质、规格 内外热浸热镀锌钢管 DN253.连接形式 螺纹连接4.压力试验及冲洗设计要求 自动喷水灭火系统管网水冲洗 | m | 2929.58
126 | 031201001009 | 管道刷油 | 1.油漆品种 管道刷调和漆2遍 | m2 | 1681.03
127 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质 管道支架制安。 | kg | 6381.7
128 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.支架除轻锈。2.底漆 IPB8710-1防腐涂料二道3.面漆IPB8710-3C两道 | kg | 6381.7
129 | 030901007006 | 减压孔板DN150 | 1、不锈钢减压孔板 2、DN150 | 个 | 10
130 | 030901003010 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位 室内2.材质、型号、规格 直立型，动作温度为68° | 个 | 2147
131 | 030901003011 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位 室内2.材质、型号、规格 易容金属喷头 | 个 | 24
132 | 030901009002 | 集热板制作安装 | 1、集热板制作安装 | 个 | 20
133 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.类型:信号闸阀2.规格、压力等级:DN1503.连接形式 法兰连接 | 个 | 10
134 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.类型 闸阀2.规格、压力等级 DN25 | 个 | 8
135 | 031003001045 | 螺纹阀门 | 1.类型 止回阀2.规格、压力等级 DN1503.连接形式 法兰连接 | 个 | 1
136 | 031003003046 | 湿式报警阀组DN150 | 1、湿式报警阀组 2、DN150 | 个 | 1
137 | 030901006006 | 水流指示器 | 1.规格、型号 DN1502.连接形式 沟槽式 | 个 | 10
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
138 | 030901008006 | 末端试水装置 | 1.规格 DN252.组装形式 试水阀、压力表、防水口及配套管路 | 组 | 10
139 | 030901012004 | 地上式消防水泵接合器 | 1.名称：地上式消防水泵接合器（整套） 2.规格：DN150 3.含标志铭牌 4.含闸阀、止回阀、安全阀等 5.符合设计及规范要求 | 套 | 3
140 | 031003001046 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀 2.规格、压力等级 DN25 | 个 | 1
141 | 031003001047 | 螺纹阀门 | 1.类型 自动排气阀2.规格、压力等级 DN25 | 个 | 1
142 | 031002003066 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN200 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 4
143 | 031002003067 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN150 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
144 | 031002003068 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN100 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
145 | 031002003069 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN180 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
146 | 031002003070 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN65 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
147 | 031002003071 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN50 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
148 | 031002003072 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN40 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
149 | 031002003073 | 一般穿墙穿楼板套管制作安装 | 1.名称：一般穿墙穿楼板套管制作安装 2.规格：DN32 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 1
150 | 030905002016 | 水灭火系统调试 | 1.名称 水灭火系统调试 2.含喷淋及消火栓系统调、检测、试运行 | 项 | 1
|  | C 消防泵房 |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
151 | 030901001061 | 消防泵房热镀锌加厚钢管 DN250 | 1、名称：消防泵房内外热浸镀锌加厚钢管 2、规格：DN250 3、法兰连接（包含管件费用） 4、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求 | m | 14.06
152 | 030901001063 | 消防泵房热镀锌加厚钢管 DN150 | 1、名称：消防泵房内外热浸镀锌加厚钢管 2、规格：DN150 3、法兰连接（包含管件费用） 4、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求 | m | 196.94
153 | 030901002028 | 消防泵房热镀锌加厚钢管 DN100 | 1、名称：消防泵房内外热浸镀锌加厚钢管 2、规格：DN100 3、法兰连接（包含管件费用） 4、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求 | m | 53.1
154 | 030901002029 | 消防泵房热镀锌加厚钢管 DN80 | 1、名称：消防泵房内外热浸镀锌加厚钢管 2、规格：DN80 3、法兰连接（包含管件费用） 4、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求 | m | 5.36
155 | 030901002030 | 消防泵房热镀锌加厚钢管 DN65 | 1、名称：消防泵房内外热浸镀锌加厚钢管 2、规格：DN65 3、法兰连接（包含管件费用） 4、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求 | m | 22.29
156 | 030901002031 | 消防泵房热镀锌加厚钢管 DN50 | 1、名称：消防泵房内外热浸镀锌加厚钢管 2、规格：DN50 3、法兰连接（包含管件费用） 4、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求 | m | 272.81
157 | 031001001001 | 水池放空管 | 1.水池放空管（含18目防虫网罩） | m | 10
158 | 031001001002 | 水池联通管 | 1.水池联通管（含18目防虫网罩） | m | 10
159 | 031001001003 | 通气管 | 1.通气管（含18目防虫网罩） | m | 10
160 | 031201001010 | 管道刷油 | 1.油漆品种 管道刷调和漆2遍 | m2 | 146.133
161 | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质 管道支架制安。 | kg | 228.949
162 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.支架除轻锈。2.底漆 IPB8710-1防腐涂料二道3.面漆IPB8710-3C两道 | kg | 228.949
163 | 030109001009 | 室外消火栓泵 | 1、名称：室外消火栓泵 2、规格：Q=40L/S,H=54m,N=37KW(一用一备) 3、含槽钢基础、减振装置 4. 含电源线、控制线、控制箱及其安装 5.详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
164 | 030109001010 | 室内消火栓泵 | 1、名称：室内消火栓泵 2、规格：Q=10L/S,H=106m,N=30KW(一用一备) 3、含槽钢基础、减振装置 4. 含电源线、控制线、控制箱及其安装 5.详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 2
165 | 030109001011 | 喷淋泵 | 1、名称：喷淋泵 2、规格：Q=40L/S,H=63m,N=45KW(一用一备) 3、含槽钢基础、减振装置 4. 含电源线、控制线、控制箱及其安装 5.详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 2
166 | 030109001012 | 室外消火栓稳压装置 | 1、名称：室外消火栓稳压装置（配气压罐） 2、规格：Q=2L/S,H=30m,N=1.5KW(一用一备) 3、含槽钢基础、减振装置 | 台 | 2
167 | 030109001013 | 室内消火栓稳压装置 | 1、名称：室内消火栓稳压装置（配气压罐） 2、规格：Q=2L/S,H=81m,N=4KW(一用一备) 3、含槽钢基础、减振装置 | 台 | 2
168 | 030109001014 | 消防水箱补水泵 | 1、名称：消防水箱补水泵 2、规格：Q=2L/S,H=77m,N=4KW(一用一备) 3、含槽钢基础、减振装置 4. 含电源线、控制线、控制箱及其安装 5.详见图纸设计及规范规定要求 | 台 | 2
169 | 031006004001 | 气压罐 | 1.气压罐 2.与消火栓稳压装置配套 | 台 | 2
170 | 031003003047 | 湿式报警阀组DN150 | 1、湿式报警阀组 2、DN150 | 个 | 6
171 | 031003003048 | 信号蝶阀DN150 | 1、名称：信号蝶阀 2、规格型号：DN150 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 1
172 | 031003003049 | 蝶阀DN150 | 1、名称：蝶阀 2、规格型号：DN150 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 1
173 | 031003003050 | 闸阀DN250 | 1、名称：闸阀 2、规格型号：DN250 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 2
174 | 031003003051 | 闸阀DN150 | 1、名称：闸阀 2、规格型号：DN150 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 7
175 | 031003003052 | 闸阀DN100 | 1、名称：闸阀 2、规格型号：DN100 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 18
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
176 | 031003003053 | 闸阀DN80 | 1、名称：闸阀 2、规格型号：DN80 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 2
177 | 031003003054 | 闸阀DN65 | 1、名称：闸阀 2、规格型号：DN65 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 4
178 | 031003003055 | 闸阀DN50 | 1、名称：闸阀 2、规格型号：DN50 3、符合设计及规范要求 | 个 | 2
179 | 031003003056 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、规格型号：DN250 3、符合设计及规范要求 | 个 | 2
180 | 031003003057 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、规格型号：DN150 3、符合设计及规范要求 | 个 | 3
181 | 031003003058 | Y型过滤器 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格型号：DN100 3、符合设计及规范要求 | 个 | 7
182 | 031003003059 | Y型过滤器 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格型号：DN80 | 个 | 1
183 | 031003003060 | Y型过滤器 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格型号：DN65 3、符合设计及规范要求 | 个 | 1
184 | 031003003061 | 止回阀DN150 | 1、名称：止回阀 2、规格型号：DN150 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 5
185 | 031003003062 | 止回阀DN100 | 1、名称：止回阀 2、规格型号：DN100 3、连接形式 法兰连接 4、符合设计及规范要求 | 个 | 7
186 | 031003003063 | 止回阀DN50 | 1、名称：止回阀 2、规格型号：DN50 3、符合设计及规范要求 | 个 | 1
187 | 031003003064 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格型号：DN250 3、符合设计及规范要求 | 个 | 2
188 | 031003003065 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格型号：DN150 3、符合设计及规范要求 | 个 | 3
189 | 031003003066 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格型号：DN100 3、符合设计及规范要求 | 个 | 7
190 | 031003003067 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格型号：DN80 3、符合设计及规范要求 | 个 | 2
191 | 031003003068 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格型号：DN65 3、符合设计及规范要求 | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
192 | 031003003069 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格型号：DN50 3、符合设计及规范要求 | 个 | 2
193 | 030804001012 | 偏心异径管 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN250/125 | 个 | 2
194 | 030804001013 | 偏心异径管 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN80/125 | 个 | 2
195 | 030804001014 | 偏心异径管 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN150/125 | 个 | 2
196 | 030804001015 | 偏心异径管 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN100/125 | 个 | 2
197 | 030804001016 | 偏心异径管 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN65/125 | 个 | 1
198 | 030804001017 | 同心异径管 | 1、名称：同心异径管 2、规格：DN125/150 | 个 | 2
199 | 030804001018 | 同心异径管 | 1、名称：同心异径管 2、规格：DN125/100 | 个 | 1
200 | 030804001019 | 可调式减压阀组DN150 | 1、名称：可调式减压阀组 2、规格：DN150 | 个 | 1
201 | 030804001020 | 水锤消除器DN150 | 1、名称：可调式减压阀组 2、规格：DN150 | 个 | 3
202 | 031003003070 | 持压泄压阀DN150 | 1、名称：泄压阀 2、规格型号：DN150 3、符合设计及规范要求 | 个 | 1
203 | 031003003071 | 持压泄压阀DN100 | 1、名称：泄压阀 2、规格型号：DN150 3、符合设计及规范要求 | 个 | 2
204 | 030807003004 | 遥控浮球阀DN100 | 1、名称：遥控浮球阀 2、规格:DN20 | 个 | 1
205 | 030601004009 | 电子液位计DN50 | 1、名称：电子液位计 2、规格：DN50 | 台 | 4
206 | 030601004010 | 水位电气信号装置 | 1、名称：水位电气信号装置 | 台 | 2
207 | 030601002006 | 压力表 | 1、名称：压力表 | 台 | 11
208 | 030601002007 | 真空表 | 1.名称：真空表 | 台 | 6
209 | 031003001048 | 自动排气阀DN25 | 1、名称：自动排气阀 DN25 2、含截止阀 | 个 | 1
210 | 040205014001 | 信号灯 | 1.名称：信号灯 | 套 | 2
211 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名称 吸水喇叭口（含喇叭口支架） | 个 | 4
212 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称：溢流喇叭口 | 个 | 4
213 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名称：进水电动阀 | 个 | 4
214 | 031002003074 | 柔性防水套管制安 | 1、名称、类型：柔性防水套管制安 2、规格：穿管管径DN250 3、含套管内封堵 | 个 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
215 | 031002003075 | 柔性防水套管制安 | 1、名称、类型：柔性防水套管制安 2、规格：穿管管径DN150 3、含套管内封堵 | 个 | 3
216 | 031002003076 | 柔性防水套管制安 | 1、名称、类型：柔性防水套管制安 2、规格：穿管管径DN100 3、含套管内封堵 | 个 | 3
217 | 030817008005 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN200 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 2
218 | 030817008006 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN150 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 11
219 | 030817008007 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN100 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 2
220 | 030817008008 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN65 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 2
221 | 030817008009 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格：DN50 3.含防火封堵 4.符合设计及规范要求 | 个 | 4
|  | 火灾自动报警系统 |  |  | 1
222 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称 光电感烟探测器 | 个 | 611
223 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称 点型感温探测器 | 个 | 106
224 | 030904006001 | 按钮 | 1.名称 带对讲插孔报警按钮 | 个 | 53
225 | 030904006002 | 报警电话 | 1.名称 报警电话 | 部 | 36
226 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称 消火栓报警按钮 | 个 | 75
227 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称 火灾声光警报器（带语音功能） | 个 | 76
228 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称 火灾报警显示盘 | 个 | 4
229 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称 输入输出模块 | 个 | 105
230 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1.名称 输入模块 | 个 | 250
231 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1.名称 消防端子箱2.规格 JBF-11A/X 2.2.含端子接线 | 个 | 23
232 | 030904008014 | 模块（模块箱） | 1.名称 消防模块箱 | 个 | 50
233 | 030904007002 | 消防广播 | 1.名称 地下-吸顶/嵌顶式扬声器 2.WY-XD5-5A/WY-XD5-6 | 个 | 128
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
234 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 1.名称 防火门监控模块 2.含门磁开关 | 个 | 45
235 | 030904001006 | CO传感器 | 1.名称 CO传感器 | 个 | 37
236 | 030904001007 | 空气质量控制器 | 1.空气质量控制器 | 个 | 7
237 | 030904001008 | 温湿度探测器 | 1.名称 温湿度探测器 | 个 | 4
238 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 150×100 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 246.295
239 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 100*75 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 40.89
240 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称 封闭式金属防火桥架2.型号 400*100 3.类型 采用热镀锌防腐4.含接地 | m | 776.493
241 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称 桥架支吊架制安2.除锈刷油 除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 | kg | 1380.6
242 | 030411001001 | 配管 | 1.名称 电气配管。2.材质 焊接钢管3.规格 DN154.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 372.051
243 | 030411001002 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN204.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 1943.167
244 | 030411001009 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN324.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 32.589
245 | 030411001003 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 JDG3.规格 DN204.配置形式 暗配 | m | 2180.748
246 | 030411001004 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 JDG3.规格 DN154.配置形式 暗配 | m | 5103.085
247 | 030411001005 | 配管 | 1.名称 金属软管2.规格 DN20 | m | 100
248 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称 接线盒2.材质 钢制3.安装形式 暗装 | 个 | 1537
249 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号WDZN-KYJY-2X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 555.566
250 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号 WDZN-KYJV-4X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 1946.633
251 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号 WDZN-KYJV-5X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 8920.651
252 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆2.配线形式 管内穿线 3.型号 WDZN-KYJY-7X1.5mm2 4.含控制电缆头制作安装 | m | 432.464
253 | 030411004014 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号RVSP-2*1.0mm2 | m | 1563.849
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
254 | 030411004002 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线3.型号 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 4908.37
255 | 030411004031 | 配线 | 1.名称 电气配线2.配线形式 管内穿线3.型号 WDZN-BYJ-4mm2 | m | 1227.09
256 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJ-2X2.5mm2 | m | 1103.655
257 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJS-2X1.5mm2 | m | 13007.712
258 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJS-2X2.5mm2 | m | 443.167
259 | 030411004007 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZN-RYJYP-2X1.5mm2 | m | 3255.658
260 | 030411004008 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZ-RYJS-2X2.5mm2 | m | 1690.714
261 | 030411004009 | 配线 | 1.配线形式 电气配线2.型号WDZ-RYJYP-2X1.5mm2 | m | 1729.94
|  | 电气火灾及消防电源监控系统 |  |  | 1
262 | 030411001006 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN254.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 40
263 | 030411001007 | 配管 | 1.名称 电气配管。2.材质 焊接钢管3.规格 DN154.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 155.19
264 | 030411001008 | 配管 | 1.名称 电气配管2.材质 焊接钢管3.规格 DN204.配置形式 砖、混凝土暗配 | m | 40
265 | 030411004012 | 配线 | 1.配线形式 管内穿线2.型号 WDZN-RVVSP-2X2.5mm2 | m | 1885.172
|  | C消防系统调试 |  |  | 1
266 | 030905002011 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 消火栓 | 项 | 1
267 | 030905002012 | 水灭火控制装置调试 | 系统形式 水灭火系统 | 项 | 1
268 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | 1.名称 消防广播 | 个 | 128
269 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | 1.名称 (电话)插孔 | 个 | 36
270 | 030905003007 | 防火阀、防火风口调试 | 1.名称：防火阀、防火风口调试 | 个 | 91
271 | 030905003009 | 防火卷帘门调试 | 1.名称：防火卷帘门调试 | 个 | 23
分部分项合计
272 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地库消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地库消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 432000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：地库消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 432000.00
合 计 |  |  | 432000.00 |  | —

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：地库消防工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地库消防工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：地库消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：地库消防工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：地库消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计