## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.7 通风空调工程 |  |  | 1
1 | 030108001001 | 玻璃钢防腐离心风机（变频电机） | 1.名称:玻璃钢防腐离心风机 2.规格:风量:18300m3/h 风压：1300Pa,功率：11KW,电压：380V 3.:含风机雨帽、PVC透明软接、减震器 4.:C25混凝土设备基础，高度约：150—200mm,具体规格详见图纸 | 台 | 1
2 | 030108001002 | 玻璃钢防腐离心风机（变频电机） | 1.名称:玻璃钢防腐离心风机 2.规格:风量:11300m3/h 风压：1250Pa,功率：7.5KW,电压：380V 3.:含风机雨帽、PVC透明软接、减震器 4.:C25混凝土设备基础，高度约：150—200mm,具体规格详见图纸 | 台 | 1
3 | 030108001003 | 玻璃钢防腐离心风机（变频电机） | 1.名称:玻璃钢防腐离心风机 2.规格:风量:12200m3/h 风压：1250Pa,功率：7.5KW,电压：380V 3.:含风机雨帽、PVC透明软接、减震器 4.:C25混凝土设备基础，高度约：150—200mm,具体规格详见图纸 | 台 | 1
4 | 030108001004 | 玻璃钢防腐离心风机（变频电机） | 1.名称:玻璃钢防腐离心风机 2.规格:风量:9650m3/h 风压：1200Pa,功率：5.5KW,电压：380V 3.:含风机雨帽、PVC透明软接、减震器 4.:C25混凝土设备基础，高度约：150—200mm,具体规格详见图纸 | 台 | 1
5 | 030108001005 | 玻璃钢防腐离心风机（变频电机） | 1.名称:玻璃钢防腐离心风机 2.规格:风量:22100m3/h 风压：1300Pa,功率：18.5KW,电压：380V 3.:含风机雨帽、PVC透明软接、减震器 4.:C25混凝土设备基础，高度约：150—200mm,具体规格详见图纸 | 台 | 1
6 | 030108001006 | 玻璃钢防腐离心风机（变频电机） | 1.名称:玻璃钢防腐离心风机 2.规格:风量:14500m3/h 风压：1200Pa,功率：11KW,电压：380V 3.:含风机雨帽、PVC透明软接、减震器 4.:C25混凝土设备基础，高度约：150—200mm,具体规格详见图纸 | 台 | 1
7 | 030108003001 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量：1200m3/h 风压：250Pa 功率:0.12kW | 台 | 1
8 | 030108003002 | 轴流风机（防爆电机） | 1.名称:轴流风机（防爆电机） 2.规格:风量：1500m3/h 风压：250Pa | 台 | 1
9 | 030108003003 | 轴流风机（防爆电机） | 1.名称:轴流风机（防爆电机） 2.规格:风量：650m3/h 风压：150Pa | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030108003004 | 轴流风机（防爆电机） | 1.名称:轴流风机（防爆电机） 2.规格:风量：350m3/h 风压：100Pa 功率:0.12kW | 台 | 1
11 | 030701010001 | 活性炭纤维过滤箱 | 1.名称:活性炭纤维过滤箱 2.框架形式、材质:箱体采用10mm厚优质PP材质 3.:定制，含角铁支架安装，刷红丹防锈漆 | 台 | 1
12 | 030701010002 | 活性炭吸附箱 | 1.名称:定制活性炭吸附箱 2.规格:废气处理风量：18300m3/h 3.框架形式、材质:箱体采用10T优质PP材质,双层吸附结构；配套槽钢底座 4.吸附介质:优质蜂窝煤，活性炭吸附碘值：≥600，风阻≤500Pa； 5.:设备采用模块式或抽屉式组装 6.:40*40mm方钢支架，方管外包槽盒 | 台 | 1
13 | 030701010003 | 活性炭吸附箱 | 1.名称:定制活性炭吸附箱 2.规格:废气处理风量：22100m3/h 3.框架形式、材质:箱体采用10T优质PP材质,双层吸附结构；配套槽钢底座 4.吸附介质:优质蜂窝煤，活性炭吸附碘值：≥600，风阻≤500Pa； 5.:设备采用模块式或抽屉式组装 6.:40*40mm方钢支架，方管外包槽盒 | 台 | 1
14 | 030701010004 | 活性炭吸附箱 | 1.名称:定制活性炭吸附箱 2.规格:废气处理风量：11300m3/h 3.框架形式、材质:箱体采用10T优质PP材质,双层吸附结构；配套槽钢底座 4.吸附介质:优质蜂窝煤，活性炭吸附碘值：≥600，风阻≤500Pa； 5.:设备采用模块式或抽屉式组装 6.:40*40mm方钢支架，方管外包槽盒 | 台 | 2
15 | 030701010005 | 活性炭吸附箱 | 1.名称:定制活性炭吸附箱 2.规格:废气处理风量：9650m3/h 3.框架形式、材质:箱体采用10T优质PP材质,双层吸附结构；配套槽钢底座 4.吸附介质:优质蜂窝煤，活性炭吸附碘值：≥600，风阻≤500Pa； 5.:设备采用模块式或抽屉式组装 6.:40*40mm方钢支架，方管外包槽盒 | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030701010006 | 活性炭吸附箱 | 1.名称:定制活性炭吸附箱 2.规格:废气处理风量：14500m3/h 3.框架形式、材质:箱体采用10T优质PP材质,双层吸附结构；配套槽钢底座 4.吸附介质:优质蜂窝煤，活性炭吸附碘值：≥600，风阻≤500Pa； 5.:设备采用模块式或抽屉式组装 6.:40*40mm方钢支架，方管外包槽盒 | 台 | 1
17 | 030702005001 | PP风管 | 1.名称:V0级阻燃PP风管 2.形状:方形或圆形 3.板材厚度:4mm以内 4.接口形式:法兰连接 | m2 | 160
18 | 030702005002 | PP风管 | 1.名称:V0级阻燃PP风管 2.形状:方形或圆形 3.板材厚度:5mm以内 4.接口形式:法兰连接 | m2 | 490
19 | 030702005003 | PP风管 | 1.名称:V0级阻燃PP风管 2.形状:方形或圆形 3.板材厚度:6mm以内 4.接口形式:法兰连接 | m2 | 509
20 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.5mm以内 6.接口形式:咬口 | m2 | 18
21 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷红丹防锈漆 | m2 | 1177
22 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg | 4619.5
23 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷红丹防锈漆 | kg | 4619.5
24 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:室外防雨防虫百叶风口 2.规格:400*400 3.:含防虫过滤网、固定卡件及配套辅材 | 个 | 4
25 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:室外防雨防虫百叶风口 2.规格:800*630 3.:含防虫过滤网、固定卡件及配套辅材 | 个 | 16
26 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形排风口 2.规格:600*600 3.:铝合金 | 个 | 16
27 | 030703003001 | 定风量阀 | 1.名称:压力无关型定风量蝶阀 2.规格:∅315 3.:镀锌钢板外覆防腐喷涂层 4.:风量: 0~2400m3/h 5.:压差范围：50-1000Pa,刻度盘调节误差<4%,可水平或竖直安装 | 个 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030703003002 | 定风量阀 | 1.名称:压力无关型定风量蝶阀 2.规格:500*320 3.:镀锌钢板外覆防腐喷涂层 4.:风量: 0~3000m3/h 5.:压差范围：50-1000Pa,刻度盘调节误差<4%,可水平或竖直安装 | 个 | 3
29 | 030703003003 | 定风量阀 | 1.名称:压力无关型定风量蝶阀 2.规格:∅250 3.:镀锌钢板外覆防腐喷涂层 4.:风量: 0~2400m3/h 5.:压差范围：50-1000Pa,刻度盘调节误差<4%,可水平或竖直安装 | 个 | 2
30 | 030703003004 | 开关量电动风阀 | 1.名称:开关量电动风阀 2.:PP材质，规格参数详见图纸,扭矩8N.M、输入电压220V，快速型开关量电动风阀（全闭全开） | 个 | 13
31 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动调节阀 2.型号:φ250 3.:镀锌型钢，手动调节型 | 个 | 23
32 | 030703017001 | 万向、原子吸收罩风管及管件连接 | 1.名称:万向、原子吸收罩风管及管件连接 2.:含安装，含管件，含软接 | 个 | 21
33 | 030703019001 | 柔性软连接 | 1.名称:柔性软连接 2.:软连接 | m2 | 5
34 | 030703001002 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ250 3.:镀锌型钢 | 个 | 3
35 | 030703001003 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:∅250，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 4
36 | 030703001004 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:∅315，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 1
37 | 030703001005 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320x320，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 4
38 | 030703001006 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500x320，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030703001007 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630x320，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 2
40 | 030703001008 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630x400，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 19
41 | 030703001009 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800x500，镀锌型钢 3.:70度防火阀，70°温控，带电信号回传，发生火情自动关闭风机系统 | 个 | 1
42 | 011615001001 | 开洞及修补 | 1.打洞部位材质:开洞、开窗洞及修补，根据百叶风管尺寸开孔并修复 | 个 | 52
43 | 030404022001 | 直排控制系统 | 1.名称:直排控制系统 2.:房间控制器，低压电源等。含全套空开、漏保及配套电气配置、国标电线等配套线管 | 台 | 4
44 | 030409001001 | 防爆系统静电装置 | 1.名称:防爆系统静电装置 2.:防爆排风系统做防静电装置，包含电线、线管、扁铁等 | 套 | 3
45 | 011612001001 | 原有排风系统拆除 | 1.:原有排风系统拆除 2.:建筑垃圾清理及外运，运距暂按校内1KM考虑，实际运距及弃土费施工单位自行考虑，结算时不作任何调整 | 项 | 1
46 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
47 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  | 1
48 | 030404017001 | 配电箱APZ | 1.名称:配电箱APZ 2.型号:XL21 3.安装方式:落地安装,地面抬高150 4.:其它详图纸 | 台 | 1
49 | 030404017002 | 风机控制配电箱1AC | 1.名称:风机控制配电箱1AC 2.型号:XL20 3.安装方式:挂墙安装，底边距地1.4米 4.:其它详图纸 | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 030404017003 | 配电箱1AL1 | 1.名称:配电箱1AL1 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
51 | 030404017004 | 配电箱1AL2 | 1.名称:配电箱1AL2 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
52 | 030404017005 | 配电箱1AL3 | 1.名称:配电箱1AL3 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
53 | 030404017006 | 配电箱3AL1 | 1.名称:配电箱3AL1 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
54 | 030404017007 | 配电箱3AL2 | 1.名称:配电箱3AL2 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
55 | 030404017008 | 配电箱3AL3 | 1.名称:配电箱3AL3 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
56 | 030404017009 | 配电箱3AL4 | 1.名称:配电箱3AL4 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
57 | 030404017010 | 配电箱3AL5 | 1.名称:配电箱3AL5 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 030404017011 | 配电箱3AL6 | 1.名称:配电箱3AL6 2.型号:PZ30 3.接线端子材质、规格:端子接线 4.安装方式:嵌入安装，底边距地1.4米 5.:其它详图纸 | 台 | 1
59 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架200*100 2.:梁下300mm或架空300mm安装 | m | 160
60 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架100*50 2.:梁下300mm安装 | m | 80
61 | 030413001001 | 桥架支吊架 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 | kg | 216
62 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:扣压式镀锌电线管 2.规格:KBG20 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 591
63 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:扣压式镀锌电线管 2.规格:KBG25 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 755
64 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:扣压式镀锌电线管 2.规格:KBG32 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 10
65 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:扣压式镀锌电线管 2.规格:KBG40 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 33
66 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 50
67 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 40
68 | 030411006003 | 防爆接线盒 | 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 5
69 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 23
70 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 | 个 | 96
71 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV-4x25+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4x25+1*16 | m | 145
72 | 030408006001 | 电力电缆头ZC-YJV-4x25+1*16 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV-4x25+1*16 | 个 | 4
73 | 030408001002 | 电力电缆ZC-YJV-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-5x16 | m | 511
74 | 030408006002 | 电力电缆头ZC-YJV-5x16 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV-5x16 | 个 | 12
75 | 030408001003 | 电力电缆ZC-YJV-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-5x10 | m | 165
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
76 | 030408006003 | 电力电缆头ZC-YJV-5x10 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV-5x10 | 个 | 6
77 | 030408001004 | 电力电缆ZC-YJV-5x4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-5x4 | m | 65
78 | 030408006004 | 电力电缆头ZC-YJV-5x4 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV-5x4 | 个 | 2
79 | 030408001005 | 电力电缆ZC-YJV-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4x2.5 | m | 75
80 | 030408006005 | 电力电缆头ZC-YJV-4x2.5 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZC-YJV-4x2.5 | 个 | 8
81 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZC-KYJV-7x1.5 | m | 60
82 | 030408007001 | 控制电缆头ZC-KYJV-7x1.5 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:ZC-KYJV-7x1.5 | 个 | 8
83 | 030411004001 | 配线ZC-BV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-2.5 | m | 320
84 | 030411004002 | 配线ZC-BV-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZC-BV-4 | m | 7500
85 | 030412002001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.规格:LED 18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3
86 | 030412005001 | 更换LED荧光灯 | 1.名称:更换LED荧光灯 | 套 | 20
87 | 030404034001 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A | 个 | 4
88 | 030404034002 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A | 个 | 3
89 | 030404035001 | 单相安全型二,三极暗插座 | 1.名称:单相安全型二,三极暗插座 2.规格:250V 10A | 个 | 90
90 | 030404035002 | 单相安全型三极暗插座 | 1.名称:单相安全型三极暗插座 2.规格:250V 16A | 个 | 1
91 | 030404035003 | 三相安全型四孔插座 | 1.名称:三相安全型四孔插座 2.规格:400V 16A | 个 | 1
92 | 030404031001 | 风机控制按钮 | 1.名称:风机控制按钮 | 套 | 4
93 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:镀锌扁钢 25*4 | m | 15
94 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 3
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  | 1
95 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:扣压式镀锌电线管 2.规格:KBG20 3.:砖、混凝土结构暗配、刨沟 | m | 150
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
96 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 | 个 | 5
97 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 | m | 400
98 | 030502009001 | 网络跳线 | 1.名称:六类RJ45/RJ45数据跳线(3米) 2.:满足设备要求及相关规范 | 条 | 5
99 | 030404035004 | 网络面板 | 1.名称:网络面板 | 个 | 5
|  | C.10 给排水、采暖、燃气工程 |  |  | 1
100 | 011615001002 | 楼面打孔 | 1.部位:楼面打孔 2.:四周做防水封堵 | 个 | 81
101 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6.:墙面开槽及修补 | m | 96
102 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De25（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6.:墙面开槽及修补 | m | 132
103 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De32（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6.:墙面开槽及修补 | m | 4
104 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De40（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6.:墙面开槽及修补 | m | 24
105 | 031003001001 | 截止阀De40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De40 | 个 | 1
106 | 031003001002 | 截止阀De25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25 | 个 | 6
107 | 031003001003 | 三角阀De25 | 1.类型:三角阀 2.规格、压力等级:De25 | 个 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
108 | 031003001004 | 三角阀De20 | 1.类型:三角阀 2.规格、压力等级:De20 | 个 | 35
109 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PE排水管De110 4.连接形式:热熔连接 | m | 248
110 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PE排水管De75 4.连接形式:热熔连接 | m | 28
111 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PE排水管De50 4.连接形式:热熔连接 | m | 156
112 | 031004014001 | 存水弯 | 1.材质:PE 2.型号、规格:存水弯De50 | 个 | 48
113 | 031004014002 | 清扫口 | 1.材质:PE 2.型号、规格:清扫口De110 | 个 | 20
114 | 031004014003 | 不锈钢圆地漏 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:不锈钢圆地漏De50 | 个 | 13
分部分项合计
115 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.:脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年7月23日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | [7 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | [7 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | [7 empty] | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | [7 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | [7 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | [7 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 |  |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | [7 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | [7 empty] | 0.03%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2020年7月23日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2020年7月23日
表-12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 工程暂列金 |  | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2020年7月23日
表-12-1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年7月23日
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  |  | —
未来软件编制 | [6 empty] | 2020年7月23日
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | [5 empty] | 2.4
1.2 | 住房公积金 | [5 empty] | 0.42
1.3 | 环境保护税 | [5 empty] | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2020年7月23日
表-13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：化学与材料学院逸夫楼实验室一期建设项目安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) |  | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2020年7月23日
表-21